190031, Санкт-Петербург, ул. Гороховая д. 53;

Санкт-Петербург, Загребский бульвар, 9

тел. +7 (812) 695-55-81, 668-88-87

факс +7 (812) 686-66-80

e-mail: akwamir@yandex.ru, http://www.geizercom.ru

# ПАСПОРТ

на скважину: п. Громово,

Ленинградская область, Приозерский район.

## Санкт-Петербург

2011

### Паспорт

разведочно-эксплуатационной скважины на воду

Заказчик: ООО «Свобода Моторс»

Исполнитель: ООО «Гейзер Сервис»

Работы произведены на основании Договора БН № 154-09/11 от 26.09.2011

Целевое назначение: разведочно-эксплуатационная скважина на воду

Местоположение:

область	 – Ленинградская

район 	 – Приозерскийй

населённый пункт – п. Громово

Положение в рельефе:	холмистая равнина

Начало работ:		25 октября 2011 г.

Окончание работ:	06 ноября 2011 г.

Буровой агрегат:		УРБ-2А2

Способ бурения:		Роторный

Конструкция скважины:*

| Диаметр обсадных труб, мм | Интервал обсадки, м: |
| --- | --- |
|  | от | до | всего |
| металл | 168 | + 0,5 | 33,1 | 33,6 |
| металл | 127 | 32,0 | 70,0 | 38,0 |
| в том числе рабочие части фильтра ( 127 мм** | 35,2 – 43,7 64,2 – 67,1 | 11,4 |

*  – общая глубина скважины – 70 метров.

** – фильтр равномерно перфорирован, обтянут сеткой. Общая длина рабочих частей 11,4 м.

Пробная откачка:

Откачка проведена:

- Компрессор Эрлифт "Awelco"

Начало откачки:   05.11.2011 г.

Продолжительность откачки: 1 сутки.

Способ замеров:

уровня воды – хлопушка

дебита – мерный сосуд емкостью 10 л.

Характеристики:

| Статический уровень, м | Динамический уровень, м | Понижение уровня, м | Дебит, м3/час. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6,0 | 10,0 | 4,0 | 5,0 |

Гарантия на скважину распространяется при условии соблюдения следующих рекомендаций по эксплуатации скважины:

- После установки насоса скважину прокачать до осветления воды, 1 – 4 недели.

- При длительных простоях скважины рекомендуется включать насос не реже 1 раза в 2 мес. и качать до осветления воды, постепенно увеличивая производительность до паспортного дебита.

- Установить кессон (бетонный или пластиковый колодец) для изоляции устья скважины от воздействия грунтовых вод и отрицательных температур.

- Запрещено использовать вибрационные насосы типа «Малыш», «Ручеёк» и т. д.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД:

- Обеспечить защиту скважины от попадания в них инородных предметов и жидкостей, а также действий посторонних лиц.

- Исключение создания фильтрующих накопителей в приустьевой зоне.

09.11.2011

| Генеральный директор |  | Е. А. Баклан |
| --- | --- | --- |

КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ

# Text boxes

фильтр сетка ( 127 мм

35,2 – 43,7 м

фильтр сетка ( 127 мм

64,2 – 67,1 м

пакер (сальник)

трубы ( 127 мм (сталь)

32,0 – 70,0 м

трубы ( 168 мм (сталь)

+ 0,5 – 33,1 м