ЗАЯВКА № 287 от 09.11.2011г.

На проведение тестирования воды для подбора необходимой системы водоочистки.

Принята от: ООО «Свобода Моторс»

Источник воды:  исходная скважина.

Район отбора пробы: п. Громово

Дополнительные сведения: _______________________________________

| ПОКАЗАТЕЛЬ | Ед. изм. | № 1 исх. | №2 п/ф | № 3 | №4 | ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | ед.рН | 7,0 |  |  |  | 6-9 |
| Мутность | Мг/л | 11,8 |  |  |  | 2,6 |
| Цветность | Град. | 59 |  |  |  | 20 |
| Железо общее | Мг/л | 5,5 |  |  |  | 0,3 |
| Железо трехвалентное | Мг/л | - |  |  |  | - |
| Железо двухвалентное | Мг/л | - |  |  |  | - |
| Общая жесткость | Мг-экв/л | 2,4 |  |  |  | 7,0 |
| Кальций | Мг/л | 30,1 |  |  |  | - |
| Магний | Мг/л | 11,0 |  |  |  | 50 |
| ПМО | Мг О2/л | 2,0 |  |  |  | 5 |
| Марганец | Мг/л | 1,0 |  |  |  | 0,1 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Вода не соответствует нормам Сан ПиН 2.1.4.1074-01 по показателям:  Мутность, Цветность,  Железо общее, Марганец.

Ген. Директор ООО «Гейзер Сервис»          Баклан Е.А.