Расчет расходов объектов базы отдыха «Свобода Моторс»

Расчетные суточные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды базы отдыха определены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85* (1),  главы 2  СНиП 2.04.02-84* (2) и представлены в таблице 1.

Таблица 1

Балансовая таблица водопотребления и водоотведения.

| Наименование потребителей | Кол-во, U | Водопотребление, м3/сут | Водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма расхода qu,mtot,л/сут | Расход Q сут , м3/сут | Расход Qcут.max м3/сут | Расход Q сут , м3/сут | Безвозврат-ные потери, м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Отдыхающие, чел. | 227 | 230,00 | 52,21 | 67,87 | 67,87 |  |
| Административ-ный корпус | 35 | 12 | 0,42 | 0,56 | 0,56 |  |
| Баня | 4 | 180 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |  |
| Ресторан (блюдо) | 304 | 12 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |  |
| Всего |  |  | 57,0 | 72,8 | 72,8 |  |
| Неучтенные расходы 10% |  |  | 5,7 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 62,7 |  |  |  |
| Поливка территории, м3 | 227 | 90* | 20,43 | 20,43 |  | 20,43 |

* - прим. 1 к таблице 3 СНиП 2.04.02-84*(принята из расчета 90 л/сут на 1 жителя*)

Максимальный часовой расход воды:

qч.max = Kч.max х ΣQсут.max / 24,

где Kч.max - коэффициент часовой неравномерности водопотребления.

Kч.max = (max х (max, где

(max- коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, (= 1,4;

(- коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по табл. 2 СНиП 2.04.02-84*, (= 3,37.

Kч.max = 1,4 х 3,37 = 4,72

qч.max = 4,72 х 72,8/ 24= 14,32 м3/ч.

Условно принимая, что в течение часа вода на базе отдыха расходуется равномерно,    расчетный секундный расход составит:

qсек= qч.max / 3,6= 14,32/3,6= 4 л/с.

Наружное пожаротушение в соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», табл. 2 составляет 10 л/с.

Внутреннее пожаротушение в здании административного корпуса  принимается согласно СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»  1 струя по 2,5 л/с, в остальных зданиях внутреннее пожаротушение не требуется.

Вед.спец. по ВК                                                           Н.Б. Чаговская

Исполнил: Силина П.М.